Muestreo de agua para consumo humano

Breve descripción:

El componente formativo se describen las temáticas relacionadas con el muestreo de agua para consumo humano, teniendo en cuenta los puntos de muestreo, la ubicación, el objetivo del muestreo, frecuencias, entre otros aspectos que se deben tener en cuenta de acuerdo a la normatividad y protocolos vigentes.

Junio 2025

Tabla de contenido

Introducción	1

1.	Normatividad calidad de agua	3

2.	Localización puntos de muestreo	6

2.1.	Criterios de localización de puntos de muestreo de agua	6

2.2.	Número mínimo de puntos de muestreo de agua	8

2.3.	Identificación del punto de muestreo	8

3.	Técnicas de muestreo	10

4.	Toma de la muestra de agua	12

4.1.	Rotulación de la muestra	12

4.2.	Procedimiento de muestreo	14

4.3.	Preservación	17

4.4.	Transporte de la muestra	19

4.5.	Recepción de la muestra	20

5.	Documentos técnicos y de registro	22

5.1.	Cadena de custodia	22

5.2.	Informe de muestreo	24

Síntesis	25

Material complementario	26

Glosario	28

Referencias bibliográficas	29

Créditos	32

Introducción

La calidad del agua destinada al consumo humano en Colombia está regulada por un marco normativo riguroso que busca garantizar condiciones sanitarias adecuadas para la salud pública. Entre las normas más relevantes se encuentra el Decreto 1575 de 2007, que establece el sistema para la protección y control de la calidad del agua, y la Resolución 2115 del mismo año, la cual define los parámetros físicos, químicos y microbiológicos que debe cumplir el agua potable, incluyendo los valores máximos permisibles para cada uno. Estos parámetros son esenciales para calcular el Índice de Riesgo de la Calidad del Agua para Consumo Humano (IRCA), indicador clave en los programas de vigilancia.

Este conjunto normativo se complementa con otras resoluciones que precisan aspectos operativos fundamentales, como la localización de los puntos de muestreo (Resolución 0811 de 2008), los procedimientos de inspección sanitaria (Resolución 0082 de 2009) y los protocolos específicos para zonas rurales (Resolución 622 de 2020). Estas disposiciones permiten estandarizar la toma de muestras, asegurar su representatividad y preservar la confiabilidad de los análisis, contribuyendo así a una gestión eficiente de los sistemas de abastecimiento de agua en contextos urbanos y rurales.

Además del cumplimiento de parámetros técnicos, la normatividad contempla los procesos de documentación, conservación, transporte y custodia de las muestras, asegurando trazabilidad desde la recolección hasta la entrega de resultados en laboratorio. Esta cadena técnica y administrativa es indispensable para la toma de decisiones informadas por parte de las autoridades sanitarias, operadores de acueductos y demás actores involucrados en la protección del recurso hídrico y la salud de la población.

# Normatividad calidad de agua

En Colombia, la calidad del agua se rige por diferentes normas y decretos que establecen los parámetros y características que debe cumplir el agua destinada al consumo humano. El Decreto 1575 de 2007 define el agua potable como aquella que cumple con las características físicas, químicas y microbiológicas reglamentadas en las normas de calidad del agua en el país. En cuanto a los parámetros fisicoquímicos y microbiológicos, estos deben ajustarse a los límites máximos permisibles establecidos en la Resolución 2115 de 2007, los cuales se utilizan para determinar el Índice de Riesgo de la Calidad del Agua para Consumo Humano (IRCA). A continuación, se presentan dichos parámetros:

Características físicas para calidad de agua para consumo humano

| Características físicas | Valor máximo permisible | Unidad |
| --- | --- | --- |
| Color aparente | 15 | Unidades de Platino Cobalto (UPC) |
| Olor y sabor | Aceptable | - |
| Turbiedad | 2 | Unidades Nefelométricas de Turbiedad (UNT) |

Nota. Tomado de Resolución 2115 de 2007.

Características químicas para calidad de agua para consumo humano

| Características químicas | Valor máximo permisible | Unidad |
| --- | --- | --- |
| Cloro residual | 0,3 a 2,0 | mg/L |
| pH | 6,5 a 9,0 | Unidades de pH |
| Nitratos | 10 | mg/L |
| Dureza total | 300 | mg/L |
| Sulfatos | 250 | mg/L |
| Nitritos | 0,1 | mg/L |
| Carbono orgánico total | 5,0 | mg/L |
| Manganeso | 0,1 | mg/L |
| Hierro total | 0,3 | mg/L |
| Alcalinidad total | 200 | mg/L |
| Aluminio | 0,2 | mg/L |
| Mercurio | 0,001 | mg/L |
| Cianuro libre | 0,05 | mg/L |

Nota. Tomado de Resolución 2115 de 2007.

Características microbiológicas para calidad de agua para consumo humano

| Características microbiológicas | Valor máximo permisible | Unidad |
| --- | --- | --- |
| Coliformes totales | 0 | UFC/100 mL |
| E. Coli | 0 | UFC/100 mL |
| Mesófilos | 100 | UFC/100 mL |

Nota. Tomado de Resolución 2115 de 2007.

Adicionalmente, en Colombia se cuenta con un marco normativo que establece diversos requisitos y procedimientos para la vigilancia de la calidad del agua para consumo humano. En la siguiente tabla se relacionan los decretos y resoluciones pertinentes al propósito del curso complementario:

Normas calidad agua potable

| Norma | Concepto | Enlace |
| --- | --- | --- |
| Decreto 1575 de 2007 | Protección y control de la calidad del agua. | https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=30007 |
| Resolución 2115 de 2007 | Características, instrumentos básicos y frecuencias del control y vigilancia para la calidad del agua para consumo humano. | https://minvivienda.gov.co/normativa/resolucion-2115-2007 |
| Resolución 0811 de 2008 | Lugares y puntos de muestreo para el control y la vigilancia de la calidad del agua para consumo humano en la red de distribución. | https://www.minvivienda.gov.co/normativa/resolucion-0811-2008 |
| Resolución 0082 de 2009 | Formularios para la práctica de visitas de inspección sanitaria a los sistemas de suministro de agua para consumo humano. | https://www.ins.gov.co/Normatividad/Resoluciones/RESOLUCI%C3%93N%20082%20DE%202009.pdf |
| Resolución 622 de 2020 | Define el protocolo específico para la vigilancia de la calidad del agua en zonas rurales, incluyendo los parámetros de control, las frecuencias de muestreo y los requisitos para las personas prestadoras del servicio. | https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20No.%20622%20de%202020.pdf |

Frecuencias de muestreo de agua para consumo humano.

Para mayor profundización en el tema se sugiere revisar en la carpeta de anexos el documento PDF llamado Anexo 1. Frecuencias de muestreo de agua para consumo humano, donde se aborda la normativa y criterios técnicos para la recolección y análisis de muestras de agua destinadas al consumo humano.

# Localización puntos de muestreo

El muestreo de aguas puede tener diversos fines, que van desde conocer las características de la fuente de suministro hasta determinar las condiciones del agua en el punto final de consumo. Para localizar el sitio de muestreo, debe especificarse con claridad el propósito del análisis y el tipo de agua que se desea analizar. A partir de esta información, se determina el lugar exacto y el protocolo aplicable para llevar a cabo la actividad.

## Criterios de localización de puntos de muestreo de agua

En todos los casos, es fundamental dejar un registro detallado del lugar de la toma de la muestra. Si se dispone de GPS, es posible registrar la ubicación mediante posicionamiento satelital. Los principales criterios para la selección y localización de los puntos de muestreo, según la Resolución 811 de 2008 (MAVDT, 2008), se presentan en la figura 1.

La localización de los puntos de recolección de muestras de agua para consumo humano en la red de distribución, se determinan en concertación entre autoridad sanitaria y la persona prestadora. (Resolución 811 de 2008).

Criterios para ubicación puntos de muestreo de agua para consumo humano

Nota. Tomado de Resolución 0811 de 2008.

Adicionalmente pueden concertarse puntos de muestreo de agua provisionales para las siguientes situaciones:

- En el momento que exista riesgo en la población por cierto evento natural o antrópico que pueda alterar la calidad del agua.

- Cuando se presente algún tipo de quejas por parte de los usuarios que tengan que ver con la calidad del agua, daños en las tuberías o baja presión.

## Número mínimo de puntos de muestreo de agua

De acuerdo con la población atendida en los sistemas de suministro de agua, se requiere un número mínimo de puntos de muestreo, conforme a lo establecido en la normatividad vigente:

Número mínimo de puntos de muestreo

| Población atendida por persona prestadora (habitantes) | Número mínimo de puntos para la recolección de muestra |
| --- | --- |
| Menos de 2.500 | 4 |
| 2.501 a 10.000 | 5 |
| 10.001 a 20.000 | 6 |
| 20.001 a 100.000 | 8 |
| 100.001 a 250.000 | 15 |
| 250.001 a 500.000 | 25 |
| 500.001 a 800.000 | 30 |
| 800.001 a 1.000.000 | 35 |
| 1.000.001 a 1.250.000 | 48 |
| 1.250.001 a 2.000.000 | 60 |
| 2.000.001 a 4.000.000 | 72 |
| Mas de 4.000.001 | 132 |

Nota. Tomado de Resolución 0811 de 2008.

## Identificación del punto de muestreo

Para la identificación de los puntos de muestreo, estos deben contar, como mínimo, con la siguiente información:

Información para identificar puntos de muestreo

Nota. Tomado de Resolución 0811 de 2008.

# Técnicas de muestreo

Las técnicas de muestreo se dividen de la siguiente manera: algunas se realizan directamente en el recipiente que se enviará al laboratorio, mientras que otras requieren el uso de equipos específicos. A continuación, se describen las técnicas utilizadas según los puntos de muestreo:

#### Grifos

Cuando se trata de grifos de agua es necesario retirar los filtros que tenga, posteriormente se limpia con alcohol y se flamea el grifo mientras está cerrado, antes de tomar la muestra, se debe dejar correr el agua por al menos tres (3) minutos; luego se destapa el frasco, se llena y se cierra.

#### Red de distribución

Mediante muestreo manual se debe proceder con la recolección de la muestra; el punto debe estar identificado según lo indicado en la resolución 811 de 2008. Para el caso de toma de muestra microbiológica, el accesorio de descarga debe desinfectarse con alcohol y, si es posible, flamearse para evitar contaminación de la muestra.

#### Fuentes abastecedoras de acueductos

Este tipo de muestras por lo general son tomadas en los puntos de las bocatomas, para este caso, la muestra se debe tomar lo más lejos posible de la orilla, procurando no remover el fondo para liberar sedimentos y se deben evitar las zonas de estancamiento.

A continuación, se describen las tres formas principales de tomar muestras de agua, según el tipo de análisis que se pretende realizar.

Lo invitamos a escuchar el siguiente Podcast:

Transcripción del audio: tipos de muestras de agua para análisis de calidad

Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Saber Sena. Hoy vamos a hablar de un tema clave para entender la calidad del agua, los tipos de muestras que se utilizan para su análisis. Así es Laura, y aunque no lo parezca la forma en que se toma una muestra, puede cambiar completamente lo que descubrimos en el análisis. ¿Sabías que existen tres tipos principales? Vamos con la primera. La muestra simple, es la más directa, se toma en un lugar y momento específico. ¡Y listo! Se analiza tal cual se recogió, se usa mucho cuando se quiere saber si el agua es apta para consumo humano. La segunda es la muestra compuesta, que la hace diferente, que no se recoge de una sola vez, sino que se combinan varias muestras tomadas en distintos momentos, pero en el mismo lugar. Es ideal para evaluar cómo se comporta, por ejemplo, una planta de tratamiento a lo largo del día. Y finalmente, tenemos la muestra integrada. Esta mezcla varias muestras simples tomadas al mismo tiempo, pero en distintos puntos. Se utiliza para tener una visión general de la calidad del agua en una fuente como un río o un embalse. En resumen, simple, igual, un momento, un lugar. Compuesta igual, mismo lugar, diferentes momentos. Integrada igual, diferentes lugares, mismo momento. Así que ya lo saben, la forma en que se toma la muestra depende de lo que quieras saber del agua, porque conocer el origen del dato también es parte del análisis.

# Toma de la muestra de agua

La calidad del resultado final depende en gran medida de la correcta toma de la muestra; por esta razón, debe realizarse siguiendo las técnicas y protocolos de laboratorio. Una manipulación inadecuada puede contaminar la muestra y alterar los resultados analíticos.

## Rotulación de la muestra

Para identificar la muestra se debe tener en cuenta lo siguiente:

#### Lugar y datos del responsable

Colocar el lugar donde se tome la muestra, dirección, nombre de la persona que toma la muestra, fecha del muestreo y el tipo de análisis solicitado.

#### Procedimientos de recolección

Detallar los procesos que se emplearon para la recolección de las muestras, en el mismo instante en que se toma la muestra.

#### Coherencia documental

Los datos descritos en el rótulo deben estar iguales en el formato de la cadena de custodia.

#### Fecha y hora

Indicar la fecha y hora del muestreo.

#### Tipo de agua

Indicar si la muestra es de agua para consumo humano o de agua cruda.

De acuerdo con el ICONTEC (2004), en su Guía Técnica Colombiana [GTC] 100, guía para los procedimientos de cadena de custodia de muestras, los rótulos de las muestras pueden:

Tener forma de etiquetas adhesivas, marcas (rótulos) o una combinación de ambas.

Las etiquetas suelen ser removibles para formar parte del proceso de registros posteriores; sin embargo, existe el riesgo de una remoción inapropiada o pérdida. Los rótulos o marcas, por su parte, generalmente se elaboran en papel resistente al agua con tinta indeleble y se adhieren al frasco o recipiente de la muestra. Como alternativa, también se puede escribir directamente sobre el recipiente con tinta indeleble, aunque esta opción no es la más recomendada (p. 5).

La información sobre las operaciones de muestreo es una parte fundamental para asegurar la calidad del programa de muestreo y base fundamental en la cadena de custodia de las muestras, ya que esto genera confianza en los resultados de los análisis aplicados a las muestras. Por tal razón, la información consignada en los rótulos de los recipientes y en los registros de toma de muestras debe ser legible, veraz y trazable.

Característica de los rótulos

A continuación, se presentan las indicaciones para el diligenciamiento adecuado de los rótulos en el proceso de toma de muestras:

- Deben diligenciarse justo antes o inmediatamente después de la toma de muestras.

- Deben adherirse al recipiente de manera que se garantice la permanencia y legibilidad de la información.

- Deben ser completamente legibles, sin enmendaduras ni tachones.

- En el caso de muestras microbiológicas, además de lo anterior, debe consignarse la información sobre la preservación utilizada. Esta se debe registrar al momento del alistamiento de los recipientes en el laboratorio, ya que el preservante se añade antes del proceso de esterilización de los frascos.

## Procedimiento de muestreo

Para asegurar que la muestra sea representativa y que se sigan los procedimientos establecidos por los laboratorios y la normatividad vigente, se debe seguir el siguiente paso a paso:

### Definir el punto de toma

Seleccionar el punto adecuado, desmontar filtros, mangueras o telas, y evitar llaves de poco uso ubicadas en puntos muertos.

### Abrir la llave

Dejar salir el agua a flujo máximo durante aproximadamente tres minutos.

### Cerrar la llave

Proceder con la desinfección.

### Desinfectar la llave

Aplicar alcohol; si la llave es metálica, flamear con mechero.

### Enfriar el grifo

Abrir cuidadosamente el grifo y dejar fluir el agua unos minutos para enfriarlo.

### Preparar frasco microbiológico

Retirar la envoltura del frasco estéril y sostenerlo por la parte inferior mientras fluye el agua.

### Tomar muestra fisicoquímica

Enjuagar el frasco plástico tres veces (purgado) y llenarlo desde el mismo punto usado para la muestra microbiológica.

### Rotular y registrar

Diligenciar la etiqueta del frasco y la cadena de custodia de la muestra de agua.

Para el caso de la toma de muestra de microbiología, mantener la tapa siempre en la mano y hacia abajo, evitando de esta forma contaminación y evitar el contacto de los dedos con la boca del frasco. Cerrar el frasco de microbiología inmediatamente.

En caso de que la muestra se tome directamente de la fuente abastecedora, se debe seguir el procedimiento descrito a continuación:

### Seleccionar el punto de muestreo

La muestra debe tomarse lo más lejos posible de la orilla, sin remover el fondo y evitando zonas de estancamiento o remansos.

### Toma de muestra microbiológica

Retirar cuidadosamente el capuchón de papel sin contaminar el frasco. Sumergirlo en el agua, abrir la tapa bajo el agua y llenarlo.

### Cierre del frasco

Dejar un pequeño espacio de aire y cerrar de inmediato.

### Toma de muestra fisicoquímica

Enjuagar el frasco plástico tres veces (purgado), luego llenarlo completamente sumergiéndolo en el mismo punto que la muestra microbiológica.

Cuando el muestreo se realice en tanques de almacenamiento o pilas públicas, se debe seguir el procedimiento que se indica a continuación:

#### Sumergir el frasco correctamente

Tomar el recipiente por la base, destaparlo e inmediatamente sumergirlo con la boca hacia abajo para evitar la entrada de material superficial.

#### Uso de cuerda en caso necesario

Si no es posible tomar la muestra con el brazo extendido, atar una cuerda limpia al frasco y bajarlo dentro del tanque, sin que toque las paredes.

#### Muestra fisicoquímica

Realizar el mismo procedimiento con la cuerda, enjuagando el frasco antes de llenarlo en el mismo punto de la muestra microbiológica.

#### Manejo de la tapa del frasco

La tapa del frasco de microbiología debe mantenerse boca abajo, sin tocar su interior ni apoyarla en superficies.

#### Cierre del frasco

Una vez tomada la muestra, colocar inmediatamente la tapa.

## Preservación

Según las características que se deban analizar, las muestras de agua deben preservarse para mantener sus propiedades físicas, químicas y microbiológicas originales desde el momento de la recolección hasta su análisis en el laboratorio.

Preservación para muestras de agua

| Variable | Unidad | Preservación | Tipo muestreo | Tiempo de conservación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cloro Residual | mg/L | Análisis Inmediato | Simple | Inmediato / 15 min |
| Coliformes Fecales | UFC/100mL | Refrigerar ≤ 6 °C | Simple | 24 horas |
| Coliformes Totales | UFC/100mL | Refrigerar ≤ 6 °C | Simple | 24 horas |
| E. Coli | UFC/100mL | Refrigerar ≤ 6 °C | Simple | 24 horas |
| Conductividad | µS/cm | Refrigerar ≤ 6 °C | Simple, Compuesto | 28 días |
| Color Aparente | UPC | Refrigerar ≤ 6 °C | Simple, Compuesto | 48 horas |
| Color Real | m-1 | Refrigerar ≤ 6 °C | Simple, Compuesto | 48 h |
| Acidez | mg/L | Refrigerar ≤ 6 °C | Simple | 24 h / 14 d |
| Alcalinidad Total | mg/L | Refrigerar ≤ 6 °C | Simple | 24 h / 14 d |
| Cloruros | mg/L | No requiere preservantes ni refrigeración | Simple, Compuesto | 28 días |
| Dureza Cálcica | mg/L | Acidificar con HNO3 o H2SO4 a pH <2. Refrigerar ≤ 6 °C | Simple, Compuesto | 6 meses |
| Dureza Total | mg/L | Acidificar con HNO3 o H2SO4 a pH <2. Refrigerar ≤ 6 °C | Simple, Compuesto | 6 meses |
| Carbono Orgánico Total | mg/L | Analizar inmediatamente o adicionar de 0,4 mL de HCL o H2SO4 a pH=2 Refrigeración ≤ 6°C | Simple, Compuesto | 7 días |
| Metales Totales | mg/L | Metales Totales: acidular con HNO3 pH < 2. Refrigerar ≤ 6 °C | Simple, Compuesto | 6 meses |
| Nitratos | mg/L | Analizar lo antes posible, Refrigerar ≤ 6 °C | Simple, Compuesto | 48 h |
| Nitritos | mg N-NO2-/L | Analizar lo antes posible, Refrigerar ≤ 6 °C | Simple, Compuesto | 48 h |
| Ortofosfatos | mg/L | Refrigerar ≤ 6 °C | Simple | 48 h |
| Oxígeno Disuelto | mg/L | Análisis Inmediato | Simple | Inmediato / 15 min |
| pH | Unidades pH | Análisis Inmediato | Simple | Inmediato / 15 min |
| Sulfatos | mg/L | Refrigerar ≤ 6 °C | Simple, Compuesto | 28 d |
| Turbidez | NTU | Analizar el mismo día; almacenar en la oscuridad hasta 24 h, Refrigerar ≤ 6 °C | Simple, Compuesto | 24 h / 48 h |

Fuente: NTC ISO 5667 -3, CORNARE, 2023.

## Transporte de la muestra

Para que el transporte de la muestra sea el indicado, se debe tener en cuenta los siguientes criterios:

#### Identificación de la nevera

Debe estar marcada con firma, sello de quien toma la muestra, fecha y hora.

#### Temperatura adecuada

La nevera debe tener suficiente hielo para mantener una temperatura de 4 °C hasta su llegada al laboratorio.

#### Seguridad del cierre

Asegurar la tapa de la nevera para evitar alteraciones en la muestra durante el traslado.

#### Condiciones del transporte

El vehículo debe cumplir con condiciones seguras para el transporte de la muestra.

#### Manipulación adecuada

Evitar maltratar la nevera, mantenerla en posición horizontal y lejos de fuentes de calor.

#### Supervisión

Vigilar que la nevera no sea manipulada por personas ajenas al proceso de muestreo.

#### Envío por terceros

Si se envía por mensajería o con personal no involucrado en el muestreo, debe ir marcada, sellada y conservar su contenido original. Se debe elegir el medio de transporte más rápido para asegurar su llegada al laboratorio.

## Recepción de la muestra

Una vez realizada la toma de la muestra de agua y transportada bajo las condiciones previamente descritas, se debe efectuar su recepción teniendo en cuenta los siguientes aspectos:

Al momento de entregar la muestra, se debe verificar:

- Que las muestras se registren inmediatamente al ingresar al laboratorio.

- Que el rótulo de la muestra no esté alterado.

- Que se haya realizado la preservación adecuada según las características a analizar.

- Que en los casos que lo requieran, se haya preservado correctamente el pH.

- Que la temperatura esté registrada en la cadena de custodia.

- Que la muestra se entregue en el frasco o envase correspondiente según el análisis a realizar.

Requisitos de envases según tipo de análisis:

- Para análisis microbiológicos: utilizar frascos de vidrio esterilizados con tapa de rosca no metálica o, alternativamente, bolsas plásticas estériles y desechables.

- El volumen de muestra para análisis microbiológicos debe ocupar aproximadamente el 90 % de la capacidad del envase.

- Para análisis fisicoquímicos, el envase debe llenarse completamente (100 %).

Una vez la muestra es recibida en el laboratorio, la responsabilidad de su custodia recae sobre el analista o encargado.

# Documentos técnicos y de registro

La publicación de la información, ya sea en sistemas de información hidrológica, boletines, estudios, informes, investigaciones, entre otros, es el medio mediante el cual se transmite la información para apoyar la toma de decisiones.

## Cadena de custodia

Las muestras recolectadas, tanto para análisis de control como de vigilancia, deben someterse a un proceso que garantice su integridad desde el momento de recolección hasta la emisión del informe correspondiente. Este proceso se conoce como cadena de custodia y comienza en el instante en que se toma la muestra y se cierra el frasco contenedor, finalizando una vez concluidos los análisis y emitido el informe, con el desecho de la muestra.

Es fundamental tener en cuenta el tiempo de retención, es decir, el intervalo entre la recolección y el análisis. En general, cuanto menor sea este tiempo, mayor será la confiabilidad de los resultados analíticos.

A continuación, se presenta un ejemplo de cadena de custodia:

Ejemplo cadena de custodia

Nota. Tomado de Instituto Nacional de Salud (2011).

## Informe de muestreo

Los aspectos generales del muestreo y los resultados de los parámetros in situ pueden consignarse en un informe de muestreo, el cual puede incluir la siguiente información:

Ejemplo informe de muestreo

Síntesis

A continuación, se presenta una síntesis de la temática estudiada en el componente formativo:

Material complementario

| Tema | Referencia | Tipo de material | Enlace del recurso |
| --- | --- | --- | --- |
| Normatividad calidad de agua | Ministerio de la Protección Social (MPS) y Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (MAVDT). (2007). Resolución 2115 de 2007 Por medio de la cual se señalan características, instrumentos básicos y frecuencias del sistema de control y vigilancia para la calidad del agua para consumo humano. | Resolución | https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/Resoluci%C3%B3n_2115_de_2007.pdf |
| Normatividad calidad de agua | Ministerio de la Protección Social (MPS) y Ministerio de Vivienda, Ciudad y territorio. (2020). Resolución 622 de 2020. Por la cual se adopta el protocolo de inspección, vigilancia y control de la calidad del agua para consumo humano suministradas por personas prestadoras del servicio público domiciliario de acueducto en zona rural. | Resolución | https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20No.%20622%20de%202020.pdf |
| Localización puntos de muestreo | Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (2011). Resolución 0811 de 2011. Por medio de la cual se definen los lineamientos a partir de los cuales la autoridad sanitaria y las personas prestadoras, concertadamente definirán en su área de influencia los lugares y puntos de muestreo para el control y la vigilancia de la calidad del agua para consumo humano en la red de distribución. | Resolución | https://www.minvivienda.gov.co/normativa/resolucion-0811-2008 |

Glosario

Análisis fisicoquímicos del agua: son aquellos procedimientos de laboratorio que se efectúan a una muestra de agua para evaluar sus características físicas, químicas o ambas.

Análisis microbiológico del agua: son los procedimientos de laboratorio que se efectúan a una muestra de agua para consumo humano para evaluar la presencia o ausencia, tipo y cantidad de microorganismos.

E. Coli: bacilo aerobio Gram Negativo no esporulado que se caracteriza por tener enzimas específicas como la β galactosidasa y β glucoronidasa. Es el indicador microbiológico preciso de contaminación fecal en el agua para consumo humano.

Referencias bibliográficas

Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare (CORNARE). (2023). Requerimientos generales para la toma de muestras y preservación matriz agua (Versión 7).

https://www.cornare.gov.co/laboratorio/I-MA-12_Requerimientos_generales_para_toma_de_muestras_y_preservacion_matriz_agua_V.07.pdf

Empresas Públicas de La Ceja E.S.P. (2023). Toma de muestras de agua.

https://eeppdelaceja.gov.co/files/manuales/2023/16934653302186.pdf

Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación (ICONTEC). (2004). GTC 100: Calidad de agua. Guía para los procedimientos de cadena de custodia de muestras.

Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación (ICONTEC). (2004). NTC-ISO 5667-3:2004. Calidad del agua. Muestreo. Parte 3. Directrices para la preservación y manejo de las muestras.

Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación (ICONTEC). (2008). NTC-ISO 5667-5:2008. Directrices para el muestreo de agua potable de instalaciones de tratamiento y sistemas de distribución por tubería.

Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación (ICONTEC). (2012). GTC 045: Guía para la identificación de los peligros y la valoración de los riesgos en seguridad y salud ocupacional.

Instituto Nacional de Salud (INS). (2011). Manual de instrucciones para la toma, preservación y transporte de muestras de agua de consumo humano para análisis de laboratorio.

https://www.ins.gov.co/BibliotecaDigital/Manual-toma-muestras-agua.pdf

Instituto Nacional de Salud (INS). (2018). Guía para la vigilancia por laboratorio de Giardia y Cryptosporidium en muestras de agua.

https://www.ins.gov.co/BibliotecaDigital/guia-para-la-vigilancia-por-laboratorio-de-giardia-y-cryptosporidium-en-muestras-de-agua.pdf

Instituto Nacional de Salud (INS). (2020). Guía de laboratorio para la vigilancia y control de calidad bacteriológico en muestras de agua para consumo humano.

https://www.ins.gov.co/BibliotecaDigital/guia-para-la-vigilancia-y-control-de-calidad-bacteriologico-en-muestras-de-agua-para-consumo-humano.pdf

Ministerio de la Protección Social & Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. (2007). Resolución 2115 de 2007: Por medio de la cual se señalan características, instrumentos básicos y frecuencias del sistema de control y vigilancia para la calidad del agua para consumo humano.

Ministerio de la Protección Social & Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. (2020). Resolución 622 de 2020: Por la cual se adopta el protocolo de inspección, vigilancia y control de la calidad del agua para consumo humano suministradas por personas prestadoras del servicio público domiciliario de acueducto en zona rural.

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. (2011). Resolución 0811 de 2011: Por medio de la cual se definen los lineamientos a partir de los cuales la autoridad sanitaria y las personas prestadoras, concertadamente definirán en su área de influencia los lugares y puntos de muestreo para el control y la vigilancia de la calidad del agua para consumo humano en la red de distribución.

Créditos

| Nombre | Cargo | Centro de Formación y Regional |
| --- | --- | --- |
| Milady Tatiana Villamil Castellanos | Líder del ecosistema | Dirección General |
| Olga Constanza Bermúdez Jaimes | Responsable de línea de producción | Dirección General |
| Deya Maritza Cortes Enríquez | Experta temática | Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario - Regional Huila |
| Paola Alexandra Moya | Evaluadora instruccional | Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario - Regional Huila |
| Diana Milena Picón Rincón | Diseñador de contenidos digitales | Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario - Regional Huila |
| Robinson Javier Ordoñez Barreiro | Desarrollador full stack | Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario - Regional Huila |
| Carlos Eduardo Garavito Parada | Animador y productor multimedia | Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario - Regional Huila |
| Alejandro Delgado Acosta | Intérprete lenguaje de señas | Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario - Regional Huila |
| Cristhian Giovanni Gordillo Segura | Intérprete lenguaje de señas | Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario - Regional Huila |
| Daniela Muñoz Bedoya | Animador y productor audiovisual | Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario - Regional Huila |
| Andrés Felipe Guevara Ariza | Locución | Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario - Regional Huila |
| Aixa Natalia Sendoya Fernández | Validador de recursos educativos digitales | Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario - Regional Huila |
| Jaime Hernán Tejada Llano | Validador de recursos educativos digitales | Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario - Regional Huila |
| Raúl Mosquera Serrano | Evaluador para contenidos inclusivos y accesibles | Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario - Regional Huila |
| Daniel Ricardo Mutis Gómez | Evaluador para contenidos inclusivos y accesibles | Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario - Regional Huila |